## RESUMIDA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ
PRAI - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CABINE DE ENERGIA
|  |  | OBRA | Local: AV. ARAUCÁRIA N⁰ 780 FOZ DO IGUAÇU-PR | Área (m²)
|  |  |  | Obra: Cabine de Energia - Entrada de Energia | Preço total
|  |  |  | Fiscal: | R$/m²
CÓDIGO SINAPI (SERVIÇOS MAIO 2014) | CÓDIGO SINAPI (INSUMOS MAIO 2014) | COTAÇÃO DE MERCADO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇO TOTAL R$
|  |  | 1 | CABINE PRIMÁRIA DE ENTRADA DE ENERGIA (PARTE ELÉTRICA) |  | 43558.51
|  |  | 2 | RAMAL DE SAÍDA DA CABINE (REDE COMPACTA E POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO) |  | 155709.84
|  |  | 3 | MOTOBOMBAS DE INCÊNDIO |  | 75889.63
|  |  | 4 | ALIMENTAÇÃO QUADROS E BLOCOS EXISTENTES |  | 47531.33
|  |  | 5 | CABINE DE ENTRADA DE ENERGIA - ALVENARIA E PARTES INTERNAS |  | 28927.14
|  |  | 6 | REVESTIMENTO E PINTURA |  | 13473.28
|  |  | 7 | ESTRUTURA DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR |  | 8454.76
|  |  | 8 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS |  | 1506.32
|  |  | 9 | REVESTIMENTO E PINTURA |  | 6901.11
|  |  | 10 | MURETA ALVENARIA PARA MOTOBOMBAS INCÊNDIO |  | 328.52
[5 empty] | TOTAL | 382280.44
[5 empty] | TOTAL C/ BDI 22,04% | 466535.049

## ORÇ ENTRADA ENERGIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ
PRAI - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CABINE DE ENERGIA
|  |  | OBRA | Local: AV. ARAUCÁRIA N⁰ 780 FOZ DO IGUAÇU-PR | Área (m²)
|  |  |  | Obra: Cabine de Energia - Entrada de Energia | Preço total
|  |  |  | Fiscal: | R$/m²
CÓDIGO SINAPI (SERVIÇOS MAIO 2014) | CÓDIGO SINAPI (INSUMOS MAIO 2014) | COTAÇÃO DE MERCADO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO MATERIAL Unit. R$ | PREÇO MÃO-DE-OBRA Unit. R$ | PREÇO TOTAL Unit. R$ | PREÇO TOTAL R$
|  |  | 1 | CABINE PRIMÁRIA DE ENTRADA DE ENERGIA (PARTE ELÉTRICA) | [5 empty] | 43558.51 | MAT | MO
83446 |  |  | 1.1 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30cm COM TAMPA E DRENO BRITA | UD | 6 | 62.14 | 57.49 | 119.63 | 717.78 |  | 30%
83373 |  |  | 1.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR PEQUENO VOLUME DE ÓLEO, PARA INSTALAÇÃO ABRIGADA, TN = 17,5kV, CN = 630 A, POTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE 350 MVA, ACIONAMENTO MANUAL | UD | 1 | 15856 | 80.92 | 15936.92 | 15936.92
|  | X | 1.3 | CAIXA P/ MEDIÇÃO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA, PADRÃO COPEL, EM CHAPA DE AÇO CARBONO | UD | 1 | 166.68 | 121.38 | 288.06 | 288.06
|  | X | 1.4 | SUPORTE PARA LEITORA HOROSSAZONAL | UD | 1 | 74.2 | 4.05 | 78.25 | 78.25
| 20272 |  | 1.5 | QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM ELETRO-ELETRÔNICO 48x38x22cm PARA RELÉS 50/51 E 50/51N | UD | 1 | 126.31 | 62.79 | 189.1 | 189.1
84402 |  |  | 1.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFÁSICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE AÇO GALV | UD | 1 | 13.27 | 20.93 | 34.2 | 34.2
| 4343 |  | 1.7 | PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO 1/2" X 4" C/ PORCA E ARRUELA PARA FIXAÇÃO DE CHAPA DE AÇO INTERNA DOS QUADROS | UD | 12 | 1.95 | 0.585 | 2.535 | 30.42
74047/003 |  |  | 1.8 | DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS PARA QUADROS DA CABINE | UD | 4 | 18.58 | 6.17 | 24.75 | 99
74252/1 |  |  | 1.9 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1" (32mm), SEM LUVA | m | 41 | 3.34 | 6.28 | 9.62 | 394.42
83407 |  |  | 1.10 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1.1/4" (40mm), SEM LUVA | m | 6 | 4.95 | 9.42 | 14.37 | 86.22
| 1884 |  | 1.11 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | UD | 6 | 4.51 | 2.51 | 7.02 | 42.12
| 1892 |  | 1.12 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" | UD | 12 | 2.14 | 0.84 | 2.98 | 35.76
83489 | 12340 |  | 1.13 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MÉDIA TENSÃO 400A/15kV, C/ COMANDO MANUAL SIMULTÂNEO NAS 3 FASES ATRAVÉS DE PUNHO | UD | 1 | 1791.19 | 73.26 | 1864.45 | 1864.45
|  | X | 1.14 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO MACIÇO Ø3/8'' PARA CABINE PRIMÁRIA | m | 24 | 27.56 | 9.42 | 36.98 | 887.52
|  | X | 1.15 | BUCHA DE PASSAGEM, CLASSE 15kV, EM PORCELANA PARA MÓDULOS DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DA CABINE PRIMÁRIA, CORRENTE NOMINAL 400A | UD | 12 | 294.92 | 40.46 | 335.38 | 4024.56
|  | X | 1.16 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL EM EPÓXI DESTINADO À PROTEÇÃO, ISOLAÇÃO 15kV, RELAÇÃO 120:1, CLASSE 1,2 | UD | 1 | 1285.3 | 20.23 | 1305.53 | 1305.53
|  | X | 1.17 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM EPÓXI DESTINADO À PROTEÇÃO, ISOLAÇÃO 15kV, RELAÇÃO 200/5A, CLASSE 1,2 | UD | 3 | 1095.73 | 20.23 | 1115.96 | 3347.88
|  | X | 1.18 | ISOLADOR DO TIPO PEDESTAL, CLASSE 15kV, EPÓXI | UD | 33 | 40.85 | 4.05 | 44.9 | 1481.7
|  | X | 1.19 | ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO, NÍVEL DE ISOLAMENTO 110kV | UD | 6 | 38.33 | 10.12 | 48.45 | 290.7
72253 |  |  | 1.20 | CABO DE COBRE NU 35mm² MEIO-DURO PARA ATERRAMENTO | m | 51 | 10.03 | 4.4 | 14.43 | 735.93
72252 |  |  | 1.21 | CABO DE COBRE NU 25mm² MEIO-DURO PARA ATERRAMENTO | m | 20 | 7.8 | 3.56 | 11.36 | 227.2
|  | X | 1.22 | CORDOALHA DE COBRE 16mm² PARA ATERRAMENTO DE PARTES METÁLICAS INTERNAS DA CABINE | m | 40 | 4.88 | 2.72 | 7.6 | 304
83417 |  |  | 1.23 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1kV 2,5mm² (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 65 | 1.39 | 1.05 | 2.44 | 158.6
83416 |  |  | 1.24 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1kV 1,5mm² (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 16 | 1.08 | 0.84 | 1.92 | 30.72
|  | X | 1.25 | CABO DE COBRE XLPE-16mm² PARA INTERLIGAÇÃO (JUMP), ISOLAMENTO PARA 15kV | m | 38 | 12.03 | 5.23 | 17.26 | 655.88
| 3406 |  | 1.26 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO, DE 15 kV PARA MÓDULO DE MEDIÇÃO | UD | 1 | 9 | 4.05 | 13.05 | 13.05
| 393 |  | 1.27 | ABRAÇADEIRA METÁLICA PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO | UD | 6 | 0.63 | 0.189 | 0.819 | 4.91
| 11026 |  | 1.28 | CHAPA GALV PLANA 14GSG 1,994mm 16,020kg/m² SUPORTE PARA ISOLADORES DE PASSAGEM (80cm X 160cm) | kg | 62.5 | 5.35 | 30.35 | 35.7 | 2231.25
| 4276 |  | 1.29 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO TIPO VÁLVULA DE ÓXIDO DE ZINCO, TENSÃO NOMINAL 15kV, 5kA | UD | 6 | 179.83 | 125.58 | 305.41 | 1832.46
|  | X | 1.30 | SUPORTE METÁLICO PARA MUFLAS E/OU PARA-RAIOS | UD | 2 | 58.84 | 31.4 | 90.24 | 180.48
|  | X | 1.31 | CAVALETE PARA FIXAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (MÓDULO DE MEDIÇÃO) | UD | 1 | 482.5 | 41.86 | 524.36 | 524.36
|  | X | 1.32 | CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA PARA CONDUTOR DE COBRE OU ALUMÍNIO 2AWG OU 35mm² | UD | 6 | 6.68 | 6.28 | 12.96 | 77.76
| 7581 |  | 1.33 | SAPATILHA EM AÇO GALV P/ CABOS DN ATE 5/8" | UD | 6 | 1.08 | 0.324 | 1.404 | 8.42
| 11964 |  | 1.34 | PARAFUSO AÇO CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 75mm PARA FIXAÇÃO PARA-RAIOS E ISOLADORES | UD | 12 | 3.51 | 4.19 | 7.7 | 92.4
| 421 |  | 1.35 | PORCA OLHAL AÇO P/ PARAFUSO C/ DIAM NOMINAL DE 16mm | UD | 12 | 7.75 | 2.325 | 10.075 | 120.9
| 379 |  | 1.36 | ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALV D = 38mm ESP= 3mm DFURO= 18mm | UD | 12 | 1.23 | 0.369 | 1.599 | 19.18
68069 |  |  | 1.37 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00m DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UD | 6 | 32.09 | 8.37 | 40.46 | 242.76
| 12223 |  | 1.38 | ARANDELA 45 GRAUS PROVA DE TEMPO, GASES E VAPORES | UD | 4 | 87.78 | 10.12 | 97.9 | 391.6
|  | X | 1.39 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W | UD | 4 | 10.09 | 0.31 | 10.4 | 41.6
| 12128 |  | 1.40 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES SOBREPOR EM CONDULETE | UD | 2 | 3.75 | 4.32 | 8.07 | 16.14
| 404 |  | 1.41 | FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO BT REF 3M OU SIMILAR | m | 30 | 2.67 | 0.801 | 3.471 | 104.13
|  | X | 1.42 | RELÉ SECUNDÁRIO DE PROTEÇÃO MICROPROCESSADO COM FUNÇÕES 50/51, 50/51N E 74 PEXTRON URPE 7104T | UD | 1 | 3472.5 | 285.54 | 3758.04 | 3758.04
| 11275 |  | 1.43 | ALÇA PRÉ-FORMADA DE SERVIÇO P/ CONDUTORES DE ALUMÍNIO # 4; 6/1 CAA" | UD | 6 | 1.83 | 0.549 | 2.379 | 14.27
| 11854 |  | 1.44 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 35mm² | UD | 6 | 3.31 | 4.19 | 7.5 | 45
|  | X | 1.45 | PLACA METÁLICA DE ADVERTÊNCIA PARA SUBESTAÇÃO COM OS DIZERES: "PERIGO DE MORTE-ALTA TENSÃO" | UD | 4 | 4.1 | 3.36 | 7.46 | 29.84
|  | X | 1.46 | PLACA METÁLICA DE ADVERTÊNCIA COM OS DIZERES: "ESTA CHAVE NÃO DEVE SER MANOBRADA SOB CARGA" (18x24cm) | UD | 1 | 12.79 | 3.36 | 16.15 | 16.15
| 12142 |  | 1.47 | TOMADA SOBREPOR P/ TELEFONE PADRÃO TELEBRAS, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UD | 1 | 6.96 | 5.23 | 12.19 | 12.19
| 12004 |  | 1.48 | CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" C/ 1 TOMADA 2P + T INCLUSIVE TAMPA" | UD | 1 | 20.44 | 4.19 | 24.63 | 24.63
|  | X | 1.49 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (MÓDULO DE PROTEÇÃO) | UD | 1 | 61.63 | 20.93 | 82.56 | 82.56
|  | X | 1.50 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TRÊS TRANSFORMADORES DE CORRENTE DE PROTEÇÃO | UD | 1 | 56.09 | 31.4 | 87.49 | 87.49
|  | X | 1.51 | BORNE CONCÊNTRICO 90 GRAUS PARA VERGALHÃO COBRE 3/8'' PARA CURVATURA | UD | 15 | 10.34 | 6.28 | 16.62 | 249.3
|  | X | 1.52 | BORNE CONCÊNTRICO TIPO "T" PARA VERGALHÃO COBRE 3/8'' | UD | 6 | 8.84 | 6.28 | 15.12 | 90.72
|  |  | 2 | RAMAL DE SAÍDA DA CABINE (REDE COMPACTA E POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO) | [5 empty] | 155709.84
72289 |  |  | 2.1 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X80cm FUNDO BRITA COM TAMPA | UD | 10 | 101.51 | 135.27 | 236.78 | 2367.8
83446 |  |  | 2.2 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30cm COM TAMPA E DRENO BRITA | UD | 7 | 62.14 | 57.49 | 119.63 | 837.41
| 12373 |  | 2.3 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 400kg, H =11m DE ACORDO COM NBR 8451 | UD | 3 | 1134.92 | 115.67 | 1250.59 | 3751.77
| 12372 |  | 2.4 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T , 200kg, H=11m DE ACORDO COM NBR 8451 | UD | 2 | 719.11 | 115.67 | 834.78 | 1669.56
| 5045 |  | 2.5 | POSTE DE CONCRETO QUADRADO, 200kg, H = 11m DE ACORDO COM NBR 8451 | UD | 14 | 910.01 | 115.67 | 1025.68 | 14359.52
|  | X | 2.6 | ISOLADOR POLIMÉRICO, TIPO PINO, DE 15 kV PARA REDE COMPACTA | UD | 39 | 29.25 | 4.05 | 33.3 | 1298.7
| 3405 |  | 2.7 | ISOLADOR SUSPENSO TIPO DISCO (GARFO OLHAL) PORCELANA VIDRADA 152mm N.I 110kV | UD | 27 | 58.33 | 10.12 | 68.45 | 1848.15
72253 |  |  | 2.8 | CABO DE COBRE NU 35mm² MEIO-DURO PARA ATERRAMENTO DE PARA-RAIOS E CARCAÇA DO TRANSFORMADOR | m | 60 | 10.03 | 4.4 | 14.43 | 865.8
|  | X | 2.9 | CABO DE COBRE XLPE-16mm² PARA INTERLIGAÇÃO (JUMP), ISOLAMENTO PARA 15kV | m | 20 | 12.03 | 5.23 | 17.26 | 345.2
73857/005 |  |  | 2.10 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,8kV/220-127V; 300kVA IMERSO EM ÓLEO MINERAL, 60Hz | UD | 2 | 20160.91 | 80.92 | 20241.83 | 40483.66
73857/001 | 7611 |  | 2.11 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,8kV/220-127V; 75kVA IMERSO EM ÓLEO MINERAL, 60Hz | UD | 1 | 7594.96 | 40.46 | 7635.42 | 7635.42
| 404 |  | 2.12 | FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO BT REF 3M OU SIMILAR | m | 65 | 2.67 | 0.801 | 3.471 | 225.61
| 2394 |  | 2.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 800A/600V, TIPO LMXD SIEMENS OU EQUIV Icu=65 kA | UD | 2 | 3070.34 | 240.08 | 3310.42 | 6620.84
| 2377 |  | 2.14 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UD | 1 | 379.08 | 8.37 | 387.45 | 387.45
| 4276 |  | 2.15 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO TIPO VÁLVULA DE ÓXIDO DE ZINCO, TENSÃO NOMINAL 15kV, 5kA | UD | 12 | 179.83 | 125.58 | 305.41 | 3664.92
|  | X | 2.16 | CAIXA "SC" DE PROTEÇÃO PARA 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO 800A EM CHAPA DE AÇO CARBONO 3mm, COM BARRAMENTOS | UD | 2 | 2140.35 | 125.58 | 2265.93 | 4531.86
|  | X | 2.17 | CAIXA DE PROTEÇÃO "GN" P/ MEDIDOR TRIFÁSICO E DISJUNTOR 200A EM CHAPA DE ALUMÍNIO 3mm | UD | 1 | 166.68 | 27.11 | 193.79 | 193.79
68069 |  |  | 2.18 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00m DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UD | 8 | 32.09 | 8.37 | 40.46 | 323.68
|  | X | 2.19 | CRUZETA DE CONCRETO 250 daN 2m | UD | 14 | 55.33 | 30.02 | 85.35 | 1194.9
|  | X | 2.20 | MÃO FRANCESA PLANA COM 619mm DE COMPRIMENTO | UD | 28 | 10.87 | 3.55 | 14.42 | 403.76
| 11854 |  | 2.21 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 35 mm² | UD | 15 | 3.31 | 4.19 | 7.5 | 112.5
| 7576 |  | 2.22 | SUPORTE DT 185 X 95mm X 5/16" P/TRANSFORMADOR | UD | 6 | 44.72 | 31.4 | 76.12 | 456.72
|  | X | 2.23 | CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15kV/300A | UD | 12 | 165.33 | 20.23 | 185.56 | 2226.72
|  | X | 2.24 | ELO FUSÍVEL TIPO 5H PARA MÉDIA TENSÃO | UD | 3 | 1.87 | 2.37 | 4.24 | 12.72
|  | X | 2.25 | ELO FUSÍVEL TIPO 15K PARA MÉDIA TENSÃO | UD | 6 | 2.41 | 2.37 | 4.78 | 28.68
|  | X | 2.26 | ELO FUSÍVEL TIPO 100K PARA MÉDIA TENSÃO | UD | 3 | 22.22 | 2.37 | 24.59 | 73.77
| 406 |  | 2.27 | FITA AÇO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC/ERICSSON/ERIBAND OU SIM 0,8 x 19mm (ROLO DE 30m) | UD | 4 | 27.7 | 8.31 | 36.01 | 144.04
|  | X | 2.28 | CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA PARA CONDUTORES REDE COMPACTA CONSUMIDOR | UD | 21 | 6.68 | 4.19 | 10.87 | 228.27
83431 |  |  | 2.29 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1kV 95mm² (1 CONDUTOR) TP EPROTENAX OU EQUIV | m | 470 | 35.7 | 6.28 | 41.98 | 19730.6
| 1595 |  | 2.30 | CONECTOR DE ATERRAMENTO DE BRONZE P/ CABO 35mm² A BARRA DE ATÉ 7mm² | UD | 9 | 14.01 | 4.19 | 18.2 | 163.8
| 432 |  | 2.31 | PARAFUSO M16 (ROSCA MÁQUINA D=16mm) x 275mm CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO | UD | 72 | 4.74 | 1.422 | 6.162 | 443.66
| 439 |  | 2.32 | PARAFUSO M16 (ROSCA MÁQUINA D=16mm) x 300mm CAB QUADRADA ROSCA DUPLA - ZINCAGEM A FOGO | UD | 72 | 4.74 | 1.422 | 6.162 | 443.66
| 379 |  | 2.33 | ARRUELA QUADRADA FG DIAM EXT= 35mm ESP= 3mm DIAM FURO= 18mm | UD | 144 | 1.23 | 0.369 | 1.599 | 230.25
| 4337 |  | 2.34 | PORCA ZINCADA QUADRADA 16mm | UD | 144 | 0.55 | 0.165 | 0.715 | 102.96
| 402 |  | 2.35 | GANCHO SUSPENSÃO OLHAL EM AÇO GALV, ESPESSURA 16mm, ABERTURA 21mm | UD | 36 | 6.13 | 1.839 | 7.969 | 286.88
| 12045 |  | 2.36 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO P/ 60 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE AÇO GALV. | UD | 3 | 462.64 | 167.44 | 630.08 | 1890.24
| 12329 |  | 2.37 | COBRE ELETROLÍTICO EM BARRA OU CHAPA | kg | 30 | 63.79 | 19.137 | 82.927 | 2487.81
| 400 |  | 2.38 | ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" | UD | 12 | 0.47 | 0.141 | 0.611 | 7.33
|  | X | 2.39 | FECHO PARA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FF1 | UD | 50 | 0.75 | 0.225 | 0.975 | 48.75
55866 |  |  | 2.40 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2" (50mm), SEM LUVA | m | 3 | 7.95 | 9.42 | 17.37 | 52.11
55868 |  |  | 2.41 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL 4" (85mm), SEM LUVA | m | 100 | 30.66 | 12.56 | 43.22 | 4322
83432 |  |  | 2.42 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1kV 120mm² (1 CONDUTOR) TP EPROTENAX OU EQUIV | m | 22 | 41.25 | 7.33 | 48.58 | 1068.76
83424 |  |  | 2.43 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1kV 50mm² (1 CONDUTOR) TP EPROTENAX OU EQUIV | m | 11 | 18.23 | 4.19 | 22.42 | 246.62
| 1878 |  | 2.44 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 4" | UD | 18 | 57.18 | 5.02 | 62.2 | 1119.6
| 1895 |  | 2.45 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 4'' | UD | 36 | 46.81 | 1.67 | 48.48 | 1745.28
74252/001 |  |  | 2.46 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1" (25 mm), SEM LUVA | m | 5 | 3.34 | 6.28 | 9.62 | 48.1
| 1884 |  | 2.47 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | UD | 3 | 4.51 | 2.51 | 7.02 | 21.06
| 1892 |  | 2.48 | LUVA PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 1'' | UD | 6 | 2.14 | 0.84 | 2.98 | 17.88
| 855 |  | 2.49 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25mm (1'') | CJ | 4 | 0.75 | 0.21 | 0.96 | 3.84
| 845 |  | 2.50 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 100mm (4'') | CJ | 14 | 6.12 | 4.19 | 10.31 | 144.34
| 1876 |  | 2.51 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" | CJ | 3 | 10.48 | 3.77 | 14.25 | 42.75
| 1894 |  | 2.52 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2'' | UD | 6 | 7.27 | 1.26 | 8.53 | 51.18
| 3402 |  | 2.53 | PORCA OLHAL AÇO ZINCADO QUENTE M-16 | UD | 9 | 5.14 | 1.542 | 6.682 | 60.13
| 11790 |  | 2.54 | PARAFUSO M16 (ROSCA MÁQUINA D=16mm) X 45mm CAB ABAULADA - ZINCAGEM A FOGO | UD | 12 | 8.9 | 2.67 | 11.57 | 138.84
| 4358 |  | 2.55 | PARAFUSO LATÃO ROSCA SOBERBA CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 65mm (NR.10 X 2.1/2") | UD | 36 | 1.27 | 0.381 | 1.651 | 59.43
| 11441 |  | 2.56 | DOBRADIÇA FERRO GALV 4 X 3" COM ANEIS PARA QUADROS DE ENERGIA INSTALADOS NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR | UD | 6 | 4.74 | 6.17 | 10.91 | 65.46
|  | X | 2.57 | ISOLADOR PARA BARRAMENTO EM EPOXI 50x50 M10 PARA QUADRO GERAL | UD | 18 | 17.24 | 5.172 | 22.412 | 403.41
| 11275 |  | 2.58 | ALÇA PRÉ-FORMADA DE SERVIÇO P/ CONDUTORES DE ALUMÍNIO # 4; 6/1 CAA" | UD | 60 | 1.83 | 1.66 | 3.49 | 209.4
|  | X | 2.59 | ESPAÇADOR LOSANGULAR POLIMÉRICO - CLASSE 15kV PARA SUSTENTAÇÃO DOS CABOS DA REDE COMPACTA | UD | 72 | 21.56 | 6.468 | 28.028 | 2018.01
|  | X | 2.60 | CABO DE AÇO ZINCADO CLASSE 15kV (6,4mm) PARA REDE COMPACTA | m | 475 | 4.77 | 1.67 | 6.44 | 3059
|  | X | 2.61 | CABO DE ALUMÍNIO 35mm², 15kV, ISOLADO EM XLPE PARA REDE COMPACTA DO CONSUMIDOR | m | 1430 | 5.43 | 4.19 | 9.62 | 13756.6
| 13343 |  | 2.62 | BRAÇADEIRA OU CINTA EM FG 6" PARA FIXAÇÃO EM POSTE CIRCULAR" | UD | 46 | 31.73 | 9.519 | 41.249 | 1897.45
|  | X | 2.63 | BRAÇO TIPO L 50 PARA SUSTENTAÇÃO DO CABO MENSAGEIRO | UD | 13 | 69.01 | 20.703 | 89.713 | 1166.26
|  | X | 2.64 | BRAÇO TIPO C, SUPORTE PARA INSTALAÇÃO ISOLADORES DA REDE COMPACTA | UD | 13 | 94.49 | 28.347 | 122.837 | 1596.88
|  | X | 2.65 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO 3" | UD | 12 | 17.07 | 5.121 | 22.191 | 266.29
|  |  | 3 | MOTOBOMBAS DE INCÊNDIO | [5 empty] | 75889.63
83446 |  |  | 3.1 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30cm COM TAMPA E DRENO BRITA | UD | 14 | 62.14 | 57.49 | 119.63 | 1674.82
68069 | 3380 |  | 3.2 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00m DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UD | 2 | 32.09 | 8.37 | 40.46 | 80.92
|  | X | 3.3 | QUADRO ELÉTRICO PARA MOTOBOMBAS DE INCÊNDIO (COMPLETO - INCLUINDO CONTATORES, FUSÍVEIS, RELÉS) | UD | 4 | 1525 | 125.58 | 1650.58 | 6602.32
73798/001 |  |  | 3.4 | ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIVALENTE | m | 140 | 7.31 | 10.47 | 17.78 | 2489.2
|  | X | 3.5 | ELETRODUTO TIPO KANAFLEX 1 1/2" | m | 795 | 3.38 | 9.42 | 12.8 | 10176
83431 |  |  | 3.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1kV 95mm² EPROTENAX (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 440 | 35.7 | 6.28 | 41.98 | 18471.2
83422 |  |  | 3.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1kV 25mm² (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 1990 | 10.22 | 2.09 | 12.31 | 24496.9
83423 |  |  | 3.8 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1kV 35mm² (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 515 | 13.46 | 3.14 | 16.6 | 8549
| 995 |  | 3.9 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1kV 16mm² (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 160 | 6.63 | 1.88 | 8.51 | 1361.6
72260 |  |  | 3.10 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 16mm² | UD | 6 | 2.85 | 6.28 | 9.13 | 54.78
72261 |  |  | 3.11 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 25mm² | UD | 12 | 3.81 | 6.28 | 10.09 | 121.08
72261 |  |  | 3.12 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 35mm² | UD | 6 | 3.81 | 6.28 | 10.09 | 60.54
72265 |  |  | 3.13 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 95mm² | UD | 6 | 6.85 | 8.37 | 15.22 | 91.32
| 2377 |  | 3.14 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200A/600V, TIPO FXD/35kA SIEMENS OU EQUIV | UD | 2 | 379.08 | 8.37 | 387.45 | 774.9
| 12329 |  | 3.15 | COBRE ELETROLÍTICO EM BARRA OU CHAPA | kg | 3 | 63.79 | 19.137 | 82.927 | 248.78
72254 |  |  | 3.16 | CABO DE COBRE NU 50mm² MEIO-DURO | m | 4 | 13.07 | 6.49 | 19.56 | 78.24
| 13393 |  | 3.17 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE AÇO GALV | UD | 1 | 90.76 | 41.86 | 132.62 | 132.62
|  | X | 3.18 | CAIXA DE PROTEÇÃO "GNE" P/ MEDIDOR TRIFÁSICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE ALUMINIO 3mm | UD | 1 | 166.68 | 27.11 | 193.79 | 193.79
| 11447 |  | 3.19 | DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | UD | 4 | 18.58 | 6.17 | 24.75 | 99
| 13393 |  | 3.20 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE AÇO GALV | UD | 1 | 90.76 | 41.86 | 132.62 | 132.62
|  |  | 4 | ALIMENTAÇÃO QUADROS E BLOCOS EXISTENTES | [5 empty] | 47531.33
73798/001 |  |  | 4.1 | ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIVALENTE (ALIMENTAÇÃO BLOCO 2) | m | 650 | 11.81 | 16.74 | 28.55 | 18557.5
74130/7 |  |  | 4.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UD | 2 | 379.08 | 8.37 | 387.45 | 774.9
| 13396 |  | 4.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO P/ 27 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA - (QUADRO GERAL AQUICULTURA) | UD | 1 | 151.1 | 73.26 | 224.36 | 224.36
83431 |  |  | 4.4 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1kV 95mm² (1 CONDUTOR) TP EPROTENAX OU EQUIV (ALIMENTAÇÃO QUADRO GERAL AQUICULTURA) | m | 290 | 35.7 | 6.28 | 41.98 | 12174.2
83423 |  |  | 4.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1kV 35mm² (1 CONDUTOR) TP EPROTENAX OU EQUIV (ALIMENTAÇÃO QUADROS INTERNOS - AQUICULTURA) | m | 235 | 13.46 | 3.14 | 16.6 | 3901
73860/12 |  |  | 4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 mm², COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V (ALIMENTAÇÃO QUADROS INTERNOS - AQUICULTURA) | m | 715 | 5.65 | 1.88 | 7.53 | 5383.95
74130/7 |  |  | 4.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 kA | UD | 1 | 1436.2 | 8.37 | 1444.57 | 1444.57
| 34729 |  | 4.8 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 225 A - CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO - 35 kA | UD | 1 | 809.29 | 8.37 | 817.66 | 817.66
| 34714 |  | 4.9 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A | UD | 2 | 52.14 | 8.37 | 60.51 | 121.02
|  | X | 4.10 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A | UD | 2 | 89.77 | 8.37 | 98.14 | 196.28
72260 |  |  | 4.11 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 16mm² | UD | 10 | 2.85 | 6.28 | 9.13 | 91.3
72261 |  |  | 4.12 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 35mm² | UD | 10 | 3.81 | 6.28 | 10.09 | 100.9
72265 |  |  | 4.13 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 95mm² | UD | 10 | 6.85 | 8.37 | 15.22 | 152.2
| 11447 |  | 4.14 | DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS PARA QUADRO GERAL - LABORATÓRIO DE AQUICULTURA | UD | 2 | 18.58 | 6.17 | 24.75 | 49.5
73798/001 |  |  | 4.15 | ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIVALENTE - (ALIMENTAÇÃO QUADRO LABORATÓRIO AQUICULTURA) | m | 80 | 7.31 | 10.47 | 17.78 | 1422.4
|  | X | 4.16 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 350A | UD | 1 | 864.44 | 8.37 | 872.81 | 872.81
|  | X | 4.17 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 500A | UD | 1 | 1238.41 | 8.37 | 1246.78 | 1246.78
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 322689.31

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | Local: Foz do Iguaçu | Preço total | 0 | Área (m²)
| Obra: ENTRADA DE ENERGI EM MÉDIA TENSÃO - CABINE DE ALVENARIA E POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO | R$/m² | #DIV/0! | Prazo de execução: 3 MESES
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL R$ | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  |  | VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL GERAL COM BDI |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL GERAL ACUMULADO C/ BDI |  |  | 0 |  | 0 |  | 0